## Popis
POPIS MATERIALA IN REKAPITULACIJA STROŠKOV
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA
Naročnik: OŠ Vič, Abramova ulica 26,Ljubljana
Objekt: PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI VIČ
Faza: PZI
I. Električne inštalacije in oprema |  |  | kos/m | €/kos/m | znesek
1 | Prenova obstoječega razdelilnika pritličja
Demontaža obstoječih elementov iz razdelilnika:
| varovalni elementi DO | kos | 70 | 0 | 0
| glavno stikalo | kos | 1 | 0 | 0
| sponke | kpl | 70 | 0 | 0
| drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža nove opreme:
| Enopolni inštalacijski odklopnik B-10A 15kA | kos | 55 | 0 | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-16A 15kA | kos | 18 | 0 | 0
| Tripolni inštalacijski odklopnik C-10A/3 15kA | kos | 4 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo KZS 16/0,03A 10kA | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo SV363 63A/3 | kos | 1 | 0 | 0
| Odvodniki prenapetosti PROTEC C40/230V 3+N | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke do 4mm2 | kos | 80 | 0 | 0
| Zbiralka PE,N | kos | 1 | 0 | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, označitev elementov in razdelilnika, vstavitev enopolnih shem | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Prenova obstoječega razdelilnika nadstropja
Demontaža obstoječih elementov iz razdelilnika:
| varovalni elementi DO | kos | 70 | 0 | 0
| glavno stikalo | kos | 1 | 0 | 0
| sponke | kpl | 70 | 0 | 0
| drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža nove opreme:
| Enopolni inštalacijski odklopnik B-10A 15kA | kos | 50 | 0 | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-16A 15kA | kos | 15 | 0 | 0
| Tripolni inštalacijski odklopnik C-10A/3 15kA | kos | 4 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo KZS 16/0,03A 10kA | kos | 1 | 0 | 0
| Glavno stikalo SV363 63A/3 | kos | 1 | 0 | 0
| Odvodniki prenapetosti PROTEC C40/230V 3+N | kos | 1 | 0 | 0
| Vrstne sponke do 4mm2 | kos | 80 | 0 | 0
| Zbiralka PE,N | kos | 1 | 0 | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, označitev elementov in razdelilnika, vstavitev enopolnih shem | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in polaganje kablov pretežno nadometno na kabelskih policah in v izolirnih ceveh na distančnih objemkah, deloma podometno v izolirnih ceveh v ometu oz betonu:
| NYM-J 2x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| NYM-J 3x1,5mm2 | m | 410 | 0 | 0
| NYM-J 4x1,5mm2 | m | 250 | 0 | 0
| NYM-J 3x2,5mm2 | m | 335 | 0 | 0
| NYM-J 5x2,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
| H07V 6mm2 (Ru/Ze) | m | 60 | 0 | 0
| H07V 16mm2 (Ru/Ze) | m | 30 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža izolirnih cevi:
| fi 16mm | m | 700 | 0 | 0
| fi 23mm | m | 100 | 0 | 0
| fi 40mm | m | 50 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža stikal, vtičnic, priključkov:
Podometne izvedbe v modularnih dozah oz. dozah fi60mm, kot npr.: VIMAR, komplet z vgradno dozo, nosilnimi in okrasnimi okvirji, pritrdilnim priborom, drobnim materialom
| stikalo navadno 10A p/o | kos | 12 | 0 | 0
| tipkalo gor/dol p/o za regulacijo senčil | kos | 10 | 0 | 0
| vtičnica šuko enofazna 230V/16A p/o z vgrajeno otroško zaščito | kos | 35 | 0 | 0
| fiksni priključek p/o | kos | 2 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža talne doze:
Talna doza z možnostjo vgradnje talne obloge, komplet z pritrdilnim materialom, kot npr.: OBO Bettermann ges9, z vgrajeno opremo:
1x Trojna šuko vtičnica s pripadajočo dozo in okvirjem - bela (mreža)
1x Dvojna podatkovna vtičnica RJ45 UTP Cat. 6 s pripadajočo dozo in okvirjem
| Skupaj talna doza z vgrajeno opremo | kpl | 2 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža senzorskih stikal kot npr.: STEINEL HF 360 COM1 | kos | 2 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža svetilk komplet s svetlobnim virom, napajalnikom, ter obešalnim in pritrdilnim priborom:
| S1) Nadgradna (C) linijska svetilka z ohišjem iz ekstrudiranega aluminija, z optiko iz satiniranega opalnega difuzorja (SOP) in LED moduli PCB LED, z integriranim visoko učinkovitim LED konverterjem s konstantnim tokom (FO). Minimalni svetlobni tok je 3650lm, maksimalna moč je 58W, temperatura barve svetlobe je 3000K, dimenzije so: 1975 x 36 x 65 mm. CRI>80, MacAdam ≤3, 50.000h L80 B10. Zaščita je IP 43 po IEC 529. Svetilka ima 7 letno jamstvo. Kot npr: INTRA Kalis 65 C SOP 3700 lm 58 W 830 L1975mm FO IP43 white | kos | 4 | 0 | 0
| S2EM) Nadgradna (C) linijska svetilka z ohišjem iz ekstrudiranega aluminija, z optiko iz satiniranega opalnega difuzorja (SOP) in LED moduli PCB LED, z integriranim visoko učinkovitim LED konverterjem s konstantnim tokom (FO) in integriranim varnostnim modulom z 1 uro avtonomije. Minimalni svetlobni tok je 3650lm, maksimalna moč je 58W, temperatura barve svetlobe je 3000K, dimenzije so: 1975 x 36 x 65 mm. CRI>80, MacAdam ≤3, 50.000h L80 B10. Zaščita je IP 43 po IEC 529. Svetilka ima 7 letno jamstvo. Kot npr: INTRA Kalis 65 C SOP 3700 lm 58 W 830 L1975mm FO EM 1h IP43 white | kos | 8 | 0 | 0
| S3EM) Vgradna (R) linijska svetilka z ohišjem iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvana, z mikro-prizmatično polikarbonatno optiko (MPR) in LED moduli PCB LED, z integriranim visoko učinkovitim LED konverterjem s konstantnim tokom (FO) in integriranim varnostnim modulom z 1 uro avtonomije. Minimalni svetlobni tok je 3550lm, maksimalna moč je 40W, temperatura barve svetlobe je 3000K, dimenzije so: 2262x70x88mm. CRI>80, MacAdam ≤3, 50.000h L80 B10. Zaščita je IP 20 po IEC 529. Svetilka ima 7 letno jamstvo. Kot npr: INTRA Gyon line R start MPR 3600lm 40W 830 L2262mm FO IP20 white + EM 1h | kos | 10 | 0 | 0
| S4) Vgradna (R) linijska svetilka z ohišjem iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvana, z mikro-prizmatično polikarbonatno optiko (MPR) in LED moduli PCB LED, z integriranim visoko učinkovitim LED konverterjem s konstantnim tokom (FO). Minimalni svetlobni tok je 3550lm, maksimalna moč je 40W, temperatura barve svetlobe je 3000K, dimenzije so: 2262x70x88mm. CRI>80, MacAdam ≤3, 50.000h L80 B10. Zaščita je IP 20 po IEC 529. Svetilka ima 7 letno jamstvo. Kot npr: INTRA Gyon line R end MPR 3600lm 40W 830 L2262mm FO IP20 white | kos | 10 | 0 | 0
| Z1) Stropno nadgradno zasilno svetilo s piktogramom, z vgrajeno baterijo avt. 1h, kot npr.: ZUMTOBEL PURESIGN 150 AD NT1 ERI | kos | 3 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža perforirane pocinkane kabelske police za potek električnih inštalacij, komplet s pritrdilnim, obešalnim materialom in pripadajočo opremo:
| KP EL 100/60mm | m | 20 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža sponk za izenačevanje potenciala IP | kos | 10 | 0 | 0
11 | Dobava in montaža omarice za izenačevanje potenciala DIP | kos | 1 | 0 | 0
12 | Priklopi naprav strojnih inštalacij do 2kW, pogonov senčil,… | kpl | 13 | 0 | 0
13 | Izdelava utorov v zidu za poteke elektroinstalacij | m | 40 | 0 | 0
14 | Izdelava prebojev do velikosti fi10cm | kos | 4 | 0 | 0
15 | Zatesnjevanje prehodov električnih inštalacij skozi različne požarne sektorje z ekspandirnimi vrečkami ali požarno odpornim kitom enake požarne odpornosti kot meja med sektorji, izdaja certifikata in označba prehoda | kos | 2 | 0 | 0
16 | Funkcionalni preiskus zasilne razsvetljave z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene institucije | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Meritev električne instalacije | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Označevanje tokokrogov vseh elementov električnih inštalacij ter priprava podatkov za izdelavo PID načrta električnih inštalacij in posredovanje projektantu | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Izdelava PID načrta električnih inštalacij | kpl | 1 | 0 | 0
21 | Nepredevidena dela | % | 10 | 0 | 0
Skupaj električne inštalacije in oprema: |  |  |  |  | 0
II. Telekomunikacije
PODATKOVNA INŠTALACIJA
1 | Dobava in montaža opreme v obstoječe komunikacijsko vzliđšče:
| Priključni 19" horizontalni panel Cat 6 24*RJ 45 izvedba višine 2 HE-komplet (z univerzalnimi elementi, RJ 45, moduli, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov, ozemljitvenim kompletom za panel in univerzalne elemente | kos | 1 | 0 | 0
| Horizontalni organizatorji ožičenja | kos | 1 | 0 | 0
| Drobni vezni in pritrdilni material, zaključevanje kablov, označevanje komunikacijskega vozlišča | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža podatkovnih vtičnic:
Podometne izvedbe v modularnih dozah oz. dozah fi60mm, kot npr.: VIMAR, komplet z vgradno dozo, nosilnimi in okrasnimi okvirji, pritrdilnim priborom, drobnim materialom
| dvojna podatkovna vtičnica RJ45 UTP Cat. 6 | kos | 4 | 0 | 0
3 | Dobava in polaganje kablov za podatkovno inštalacijo pretežno nadometno na kabelskih policah in v izolirnih ceveh na distančnih objemkah, deloma podometno v izolirnih ceveh v ometu oz betonu:
| UTP Category 6 4x2 | m | 590 | 0 | 0
4 | Zaključevanje podatkovnih kablov UTP, komplet s konektorjem RJ-45 | kos | 12 | 0 | 0
OZVOČENJE
OPOMBA:
Pred dobavo opreme za ozvočenje preveriti kompatibilnost z obstoječim sistemom ozvočenja v obstoječem delu objekta!
5 | Dobava, montaža in priklop zvočnika, nadometni zvočnik bele barve 10W / 100V, kot npr.: SEA | kos | 2 | 0 | 0
6 | Dobava in polaganje kablov za ozvočenje pretežno nadometno na kabelskih policah in v izolirnih ceveh na distančnih objemkah, deloma podometno v izolirnih ceveh v ometu oz betonu:
| PP/L 2x1,2mm2 | m | 150 | 0 | 0
7 | Priklop novih zvočnih linij na obstoječo ojačevalno napravo, testiranje, in zagon | kpl | 1 | 0 | 0
PROTIVLOM
OPOMBA:
Pred dobavo opreme za protivlom preveriti kompatibilnost z obstoječim sistemom protivloma v obstoječem delu objekta!
8 | Dobava in montaža IR senzorja gibanja | kos | 6 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža razširitvenega modula za priklop min 8 senzorjev, komplet z napajalnikom, povezavo na obstoječ sistem, z ohišjem | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža kablov za protivlom:
| Liycy 2x0.5+4x0.24mm | m | 210 | 0 | 0
11 | Programiranje protivlomnega sistema, zagon, šolanje uporabnika s strani pooblaščene osebe | kpl | 1 | 0 | 0
OSTALO
12 | Dobava in montaža vodnikov za komunikacijsko ožičenje med napravami strojnih inštalacij
| J-Y(St)Y 4x2x0,6mm2 | m | 40 | 0 | 0
13 | prestavitev obstoječe zunanje video kamere na novo fasado, komplet z ožičenjem z navezavo na obstoječ sistem video nadzora | kpl | 2 | 0 | 0
14 | Dobava in montaža izolirnih cevi za potek telekomunikacijskih inštalacij:
| fi 16mm | m | 550 | 0 | 0
15 | Dobava in montaža perforirane pocinkane kabelske police za potek telekomunikacijskih inštalacij, komplet s pritrdilnim, obešalnim materialom in pripadajočo opremo:
| KP TK 100/60mm | m | 20 | 0 | 0
16 | Izdelava utorov v zidu za poteke telekomunikacijskih inštralacij | m | 30 | 0 | 0
17 | Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Preizkus instalacij, dajanje v obratovanje in meritve telekomunikacij | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Označevanje vseh elementov telekomunikacijskih inštalacij ter priprava podatkov za izdelavo PID načrta telekomunikacijskih inštalacij in posredovanje projektantu | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Izdelava PID načrta telekomunikacijskih inštalacij | kpl | 1 | 0 | 0
21 | Nepredevidena dela | % | 10 | 0 | 0
Skupaj telekomunikacijske inštalacije in oprema: |  |  |  |  | 0
III. Strelovodna inštalacija
1 | Dobava in montaža lovilnega voda na strešnih odstojnih držalih Al fi8mm | m | 55 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža strešnih nosilcev lovilnih vodov, za pritrditev na pločevinasto kritino, kot npr.: Hermi SON 16 (pred dobavo preveriti tip kritine) | kos | 70 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža odvoda Al fi8mm, nadometno na zidu, komplet z zidnimi nosilci, kot npr.: Hermi ZON 10 (pred dobavo preveriti tip zidu in debelino izolacije) | m | 25 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža križnih sponk K.S. za spajanje dveh okroglih vodnikov, kot npr.: Hermi KON 04 | kos | 12 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža križnih sponk K.S. za spajanje dveh ploščatih vodnikov, kot npr.: Hermi KON 01 | kos | 15 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža zvez traku s pločevino Z.P.T. komplet s kontaktno spojko | kos | 5 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža merilnih sponk Z.T. izvedenih nadometno na fasadi, komplet z merilno sponko (Hermi) KON 02 A | kos | 2 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža vertikalne zaščite 1500x50x1mm, komplet z nosilnim in pritrdilnim priborom | kos | 2 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža lovilne palice dolžine 2m (Hermi) SON, komplet z podporami in betonskimi podstavki, ter podlogo | kos | 2 | 0 | 0
10 | Dobava in polaganje zemljevoda FeZn25x4mm | m | 5 | 0 | 0
11 | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku FeZn25x4mm na podložni beton in v zemljo okoli objekta | m | 70 | 0 | 0
12 | Drobni material in transport | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Meritev strelovodne inštalacije, ozemljitvene upornosti, predaja poročila in atestov | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Priprava podatkov za izdelavo PID načrta strelovodne inštalacije in posredovanje projektantu | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Izdelava PID načrta strelovodne inštalacije | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Nepredevidena dela | % | 10 | 0 | 0
Skupaj strelovodna inštalacija: |  |  |  |  | 0
V. Demontažna dela
1 | Demontaža obstoječih elementov el. inštalacij:
| svetilke | kos | 10 | 0 | 0
| stikala | kos | 5 | 0 | 0
| vtičnice 1f | kos | 10 | 0 | 0
| fiksni priključki | kos | 2 | 0 | 0
2 | Demontaža stikalnega bloka velikosti do 1x12TE modulov, komplet z vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Demontaža vodnikov podometne izvedbe dimenzij
| do 3x2,5mm2 | m | 150 | 0 | 0
| do 5x2,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
4 | Odvoz demontiranega materiala na deponijo | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj demontažna dela: |  |  |  |  | 0
Rekapitulacija stroškov
I. | Električne inštalacije in oprema |  |  |  | 0
II. | Telekomunikacije |  |  |  | 0
III. | Strelovodna inštalacija |  |  |  | 0
IV. | Demontaža |  |  |  | 0
Skupaj brez DDV: |  |  |  |  | 0
OPOMBA:
~ Vsa vgrajena oprema mora imeti CE certifikate o ustreznosti;
~ Stroški komunalnih priključitev niso zajeti v rekapitulaciji stroškov;
~ Aktivna oprema v telekomunikacijskem razdelilniku ni zajeta v popisu in rekapitulaciji stroškov;
~ Telefoni, računalniki in TV-ji niso zajeti v popisu in rekapitulaciji stroškov;